## Slide 1
Evaluación de Tecnologías Fotovoltaicas en el Desierto de Atacama
Tratamiento de datos experimentales NREL y modelamiento dinámico m-Si vs HIT — Año 2026
Integrantes / Estudiantes:
Laury Gualdron | Sebastian Marin | Alejandro Hernández
Profesor Guía: Carlos Cardenas
ELI556 — Modelamiento y Análisis de Sistemas PV | Grupo Alta Tensión (AT)
Fecha de presentación: Jueves, 11 de junio de 2026
ELI556 | Grupo Alta Tensión | Lámina 1/35

## Slide 2
a) Introducción y contextualización: El Desierto de Atacama
INTRODUCCIÓN
Contexto: El Recurso Solar más Extremo
• Irradiación excepcional: GHI anual > 2,900 kWh/m² en el norte de Chile (máxima a nivel mundial) — motivación del sitio de estudio.
• Cielos limpios y altitud: Baja atenuación atmosférica e irradiancia directa concentrada a 2,400 m.s.n.m.
• Sitio simulado: San Pedro de Atacama (lat −22.91°, lon −68.20°, UTC−4).
• Base experimental: mediciones de campo NREL (Cocoa, Florida) emuladas estacionalmente al hemisferio sur — magnitudes de irradiancia conservan su origen (ver Limitaciones, Lám. 25).
El Desafío: Estrés Térmico de Operación
• Calentamiento severo: Las celdas operan sobre 65 °C al mediodía solar de verano (máx. simulado: 73.4 °C en HIT).
• Degradación térmica: La potencia máxima y el voltaje de circuito abierto caen al aumentar la temperatura de celda (Tc).
• Objetivo: Modelar dinámicamente registro a registro (cadencia 5 min) y cuantificar qué tecnología — m-Si o HIT — resiste mejor el estrés térmico desértico durante 2026.
• Pregunta guía: ¿la ventaja térmica de la heterounión justifica su CAPEX premium en una planta utility-scale?
ELI556 | Grupo Alta Tensión | Lámina 2/35

## Slide 3
b) Justificación e impacto: Selección de Tecnologías
JUSTIFICACIÓN
Familias disponibles en el Dataset Cocoa (NREL) y criterio de selección
Tecnología | Eficiencia | Coef. Temp. (Pmp) | Comportamiento en Desierto | Decisión / Rol
m-Si / x-Si (Silicio Monocristalino) | 17% - 21% | −0.40 %/°C (Malo) | Grandes pérdidas por calor (baja tolerancia). | SELECCIONADO (Línea Base)
HIT (Heterounión) | 20% - 22% | −0.26 %/°C (Excelente) | Mantiene alta producción bajo estrés térmico. | SELECCIONADO (Premium)
CdTe (Teluro de Cadmio) | 15% - 18% | −0.28 %/°C (Excelente) | Desempeño térmico sobresaliente; toxicidad por Cadmio. | DESCARTADO (Menor contraste)
CIGS (Película Delgada) | 14% - 16% | −0.35 %/°C (Bueno) | Pérdidas moderadas; susceptible a degradación por humedad. | DESCARTADO (Sin contraste extremo)
a-Si (Silicio Amorfo) | 6% - 10% | −0.20 %/°C (Excelente) | Muy baja eficiencia base y alta degradación inicial. | DESCARTADO (Inviable comercial)
Criterio: máximo contraste térmico entre tecnologías comerciales viables, con datos experimentales completos en el dataset (mSi0166 y HIT05667).
ELI556 | Grupo Alta Tensión | Lámina 3/35

## Slide 4
c) Marco referencial y revisión de literatura: Modelos Teóricos
MARCO TEÓRICO
Literatura Académica y Modelos APLICADOS
• Modelo de un Diodo Simple (SDM) [De Soto et al., 2006]: circuito equivalente con pérdidas óhmicas en serie (Rs) y fugas shunt (Rsh). (Anexo IV, Lám. 31)
• Modelo Térmico de Sandia (SAPM) [King et al., 2004]: estima la temperatura interna de celda desde POA y viento. (Anexo III, Lám. 30)
• Transposición de Perez (1990): lleva GHI/DNI/DHI al plano inclinado con cielo difuso anisotrópico. (Anexo I, Lám. 28)
• Escalamiento De Soto (2006): traslada los 5 parámetros desde STC a condiciones operacionales vía bandgap. (Anexo VI, Lám. 33)
• Marco revisado NO aplicado: modificadores ópticos IAM y espectral AM [King et al., 2004] — se documentan en (Anexo II, Lám. 29) y quedan como trabajo futuro.
Circuito Equivalente de un Diodo (SDM)
ELI556 | Grupo Alta Tensión | Lámina 4/35

## Slide 5
Procedimiento: Arquitectura del Pipeline de Simulación (Fases 0–7)
PIPELINE
ELI556 | Grupo Alta Tensión | Lámina 5/35

## Slide 6
Procedimiento: La Base de Datos Original — NREL Cocoa, Florida
DATOS
11
módulos PV medidos
en simultáneo
5 min
cadencia de medición
(solo horas de sol)
~420 mil
curvas I-V completas
(ene-2011 → mar-2012)
~1.2 GB
en 11 archivos CSV
(uno por módulo)
¿Qué es?
• Campaña experimental del NREL para validación de modelos PV [Marion et al., 2014].
• Sitio: Cocoa, Florida (28.39° N, −80.46° W, 12 m.s.n.m.).
• Tecnologías: 3 m-Si, 1 x-Si, 1 HIT, 1 CdTe, 2 CIGS y 3 a-Si.
• Cada registro = una curva I-V completa + contexto meteorológico instantáneo + incertidumbres.
Volumen seleccionado para la tarea
• mSi0166 — Silicio monocristalino:
36,765 curvas (~102 MB).
• HIT05667 — Heterounión:
38,377 curvas (~109 MB).
• Criterio: máximo contraste térmico entre tecnologías viables (detalle en Lám. 3).
ELI556 | Grupo Alta Tensión | Lámina 6/35

## Slide 7
Procedimiento: ¿Qué Variables Hay y Con Cuáles Trabajamos?
DATOS
Variables disponibles por registro
• Eléctricas: Isc, Pmp, Imp, Vmp, Voc, FF — cada una con su incertidumbre.
• Meteorológicas: GHI, DNI, DHI, T bulbo seco, humedad relativa, presión, precipitación.
• Referencia POA: piranómetro CMP22 (clase A) montado en el plano del arreglo.
• Calidad / operación: residual QA solar, soiling derate, horarios de mantenimiento.
Decisión de uso
• Usadas (11 columnas): timestamp, Isc, Pmp, Imp, Vmp, Voc, T bulbo seco, presión, DNI, GHI, DHI.
• Verificación: POA CMP22 para validar el recurso medido (Lám. 14).
• Descartadas: cola de pares I-V crudos (ancho variable) y columnas de QA.
• Diccionario completo de columnas en (Anexo VIII, Lám. 35).
ELI556 | Grupo Alta Tensión | Lámina 7/35

## Slide 8
Procedimiento: Anatomía del Archivo CSV y Decisiones de Ingesta
DATOS
ELI556 | Grupo Alta Tensión | Lámina 8/35

## Slide 9
Procedimiento: Ingesta y Limpieza de la Base de Datos
DATOS
El Desafío: archivos irregulares de ~110 MB
• Naturaleza de los datos: cada fila contiene 43 columnas fijas + n pares (I, V) crudos de la curva trazada (n ≈ 180–380) → filas de longitud variable.
• Falla del método estándar: pandas.read_csv no tolera el ancho variable (infiere mal el esquema) y carga ~110 MB por módulo a memoria innecesariamente.
• Datos centinela: los faltantes vienen codificados como −9999, que contaminan promedios y regresiones si no se neutralizan.
La Solución: lector en streaming (Fase 2)
• Lectura línea a línea con el módulo csv nativo: se indexan solo las 11 columnas clave por posición fija y se descarta la cola I-V al vuelo.
• Limpieza: -9999 → NaN, dropna sobre GHI/DNI/DHI/T_air y clip(≥0) en irradiancias.
• Resultado: m-Si 35,669/36,765 filas válidas (97.0 %) · HIT 37,313/38,377 (97.2 %).
• Los registros nocturnos no existen en la base (solo se midió de día); no se requirió filtro nocturno adicional.
ELI556 | Grupo Alta Tensión | Lámina 9/35

## Slide 10
Procedimiento: Embudo de Datos — Trazabilidad por Fase
DATOS
ELI556 | Grupo Alta Tensión | Lámina 10/35

## Slide 11
Procedimiento: Filtro de Emulación Geográfica — Concepto
EMULACIÓN
¿Por qué? Usar datos del hemisferio norte sin desfasar crearía solsticios invertidos: el filtro alinea las estaciones antes de simular.
ELI556 | Grupo Alta Tensión | Lámina 11/35

## Slide 12
Emulación: Florida (origen de los datos) vs Atacama (sitio simulado)
EMULACIÓN
Cocoa, Florida — clima original
• Clima: subtropical húmedo (marítimo), 12 m.s.n.m.
• Irradiancia difusa alta (~35–45 %) por humedad y nubosidad convectiva frecuente.
• DNI máximo ~950 W/m² (atenuado).
• Tc pico de celda: ~55–60 °C.
San Pedro de Atacama — sitio emulado
• Clima: hiperárido (desértico extremo), 2,400 m.s.n.m.
• Irradiancia difusa muy baja (~10–15 %): cielos permanentemente limpios.
• DNI máximo real > 1,250 W/m² (extremo).
• Tc pico simulada: ~65–73 °C (alto estrés).
Límite explícito del método: el filtro alinea estaciones, geometría solar e inclinación óptima (tilt = latitud, azimut 0° N); las magnitudes medidas de irradiancia y clima siguen siendo las de Florida (ver Limitaciones, Lám. 25).
ELI556 | Grupo Alta Tensión | Lámina 12/35

## Slide 13
Procedimiento: Filtro de Emulación — Implementación (Fase 1)
EMULACIÓN
Advertencias controladas: (1) 29-feb se reasigna al 28-feb-2026; (2) al proyectar 13.5 meses sobre un solo año, julio–septiembre 2026 promedian datos de dos veranos (ene–mar 2011 y 2012); (3) las mediciones físicas no se alteran — solo cambia el eje temporal y la metadata de sitio.
ELI556 | Grupo Alta Tensión | Lámina 13/35

## Slide 14
Procedimiento: Verificación del Recurso Medido — POA CMP22
EMULACIÓN
Irradiancia POA CMP22 — 11 módulos Cocoa (2011–2012)
Notas Metodológicas
• Sensor: piranómetro CMP22 (clase A) — referencia de alta precisión en el plano del arreglo.
• Registros: 421,664 válidos sumando los 11 archivos Cocoa (2011-01-21 a 2012-03-04).
• Curvas: mediana diaria suavizada 7 días por archivo; las 11 series se superponen porque comparten sitio y sensor.
• POA máx. medida: ~1,443 W/m².
• Propósito: verificar la consistencia del recurso medido antes de aplicar el filtro de emulación geográfica.
ELI556 | Grupo Alta Tensión | Lámina 14/35

## Slide 15
Procedimiento: Recurso Solar Sintético y Perfil Térmico (Fase 2)
MODELADO
Supuestos declarados: viento fijo 1 m/s (escenario conservador de enfriamiento); albedo 0.25 (default de pvlib.get_total_irradiance); sin modificadores IAM ni corrección espectral AM — la POA de Perez se usa directamente como irradiancia efectiva (Anexo II, Lám. 29). Coeficientes SAPM (Anexo III, Lám. 30).
ELI556 | Grupo Alta Tensión | Lámina 15/35

## Slide 16
Procedimiento: Extracción de Parámetros De Soto (Fase 3)
MODELADO
Hallazgo metodológico: la regresión experimental de αIsc resultó negativa en ambos módulos (confundida por efectos espectrales/estacionales) → el código aplica el resguardo físico αIsc = +0.05 %/°C (valor típico de literatura). βVoc sí es experimental: −0.30 %/°C (m-Si) y −0.21 %/°C (HIT). Detalle del sistema de ecuaciones en (Anexo V, Lám. 32).
ELI556 | Grupo Alta Tensión | Lámina 16/35

## Slide 17
Procedimiento: Parámetros de Referencia Extraídos en STC
MODELADO
Parámetros nominales ajustados (SRC)
Parámetro | m-Si (mSi0166) | HIT (HIT05667)
IL,ref (A) | 2.768 | 5.607
I0,ref (A) | 4.13 × 10−9 | 4.68 × 10−10
Rs,ref (Ω) | 0.542 | 0.412
Rsh,ref (Ω) | 352.4 | 612.8
Ns (celdas serie) | 36 | 72
αIsc (%/°C) | +0.05 (resguardo) | +0.05 (resguardo)
βVoc (%/°C) | −0.30 (medido) | −0.21 (medido)
Isc,ref / Voc,ref | 2.77 A / 22.6 V | 5.61 A / 51.5 V
PSTC del SDM (W) | 50.17 | 236.72
Curvas I-V / P-V reconstruidas en SRC
Lectura física
• I0 de HIT es un orden de magnitud menor → menor recombinación → mayor Voc y mejor tolerancia térmica.
• Rsh de HIT ~74 % mayor → menos fugas a baja irradiancia.
ELI556 | Grupo Alta Tensión | Lámina 17/35

## Slide 18
Procedimiento: Simulación Anual y Performance Ratio (Fase 4)
MODELADO
Energía DC anual por panel: m-Si 57.8 kWh · HIT 292.6 kWh → yield específico 1,152 vs 1,236 kWh/kWp (+7.3 %). Ecuaciones de escalamiento en (Anexo VI, Lám. 33) y del PR en (Anexo VII, Lám. 34).
ELI556 | Grupo Alta Tensión | Lámina 18/35

## Slide 19
d) Desarrollo y discusión: Recurso Solar y Perfil Térmico
RESULTADOS
Distribución de Temperatura de Celda (HIT)
Picos Térmicos Extremos
65–73 °C de operación recurrente al mediodía solar de verano (HIT: 461 registros sobre 65 °C).
Análisis Crítico de Resultados
• Estrés térmico evidenciado: la simulación 5-minutal revela operación sostenida muy por encima de los 25 °C de STC.
• Enfriamiento convectivo limitado: viento de 1 m/s en SAPM [King et al., 2004] modela el escenario de mayor estrés físico.
• Consecuencia en voltaje [De Soto et al., 2006]: el calentamiento eleva I0 exponencialmente, deprimiendo Voc y la potencia útil.
ELI556 | Grupo Alta Tensión | Lámina 19/35

## Slide 20
d) Desarrollo y discusión: Validación del Modelo Eléctrico
RESULTADOS
Pmp medida vs simulada (HIT, mismas condiciones)
Precisión del Modelo de 5 Parámetros
R² ≈ 0.99 | RMSE ≈ 3 % de PSTC (1.5 W m-Si · 6.7 W HIT).
¿Qué valida exactamente este gráfico?
• Misma meteorología: cada punto compara la Pmp medida por el trazador NREL con la simulada por el SDM bajo el mismo G y Tc del instante — no es una comparación entre sitios.
• Fidelidad del circuito: R² ≈ 0.99 confirma que los 5 parámetros extraídos reproducen el comportamiento eléctrico real en todo el rango.
• Zonas de discrepancia: leve dispersión a baja irradiancia por la idealización empírica de Rsh ∝ 1/G.
ELI556 | Grupo Alta Tensión | Lámina 20/35

## Slide 21
d) Desarrollo: Puntos Conflictivos — Acoplamiento Rs – n
RESULTADOS
Acoplamiento Rs – factor de idealidad (n)
• Alta correlación paramétrica [De Soto et al., 2006]: Rs y n influyen de manera similar en la curvatura de la I-V cerca del MPP.
• Problema mal condicionado: múltiples pares (Rs, n) logran un residuo mínimo casi idéntico, perdiendo significado físico.
• Mitigación aplicada: bounds estrictos en el optimizador — Rs ∈ [0.001, 2] Ω y n ∈ [1.0, 2.0] — más inicialización analítica. Esto evita converger a soluciones matemáticamente correctas pero físicamente imposibles.
Limitaciones y Suposiciones del Modelo
• Rsh e irradiancia: la relación Rsh = Rsh,ref·(Sref/S) es empírica; a muy baja irradiancia puede sobreestimar la resistencia. Impacto: despreciable en el PR anual.
• Rs constante con la temperatura: ignora el cambio de resistividad del semiconductor con Tc. De Soto (2006) validó errores de potencia < 2 % frente a datos NIST.
• Bandgap lineal con la temperatura: se asume dEg/dT constante (−0.0002677 eV/K), simplificando la relación real de Varshni. Error inducido < 1 % en el rango operacional (0–70 °C).
ELI556 | Grupo Alta Tensión | Lámina 21/35

## Slide 22
d) Desarrollo: Pérdidas Térmicas y Degradación de Potencia
RESULTADOS
Potencia normalizada vs Temperatura de Celda
Coeficientes de Temperatura (Pmp)
m-Si: −0.40 %/°C (pérdidas severas)
HIT: −0.26 %/°C (alta tolerancia)
Observación Científica
• HIT (naranja): pendiente térmica suave — preserva alta conversión incluso a 65 °C.
• m-Si (azul): descenso pronunciado que penaliza la potencia justo al mediodía solar (máxima irradiancia).
• Consecuencia: esta divergencia térmica explica mecánicamente la brecha de PR anual entre tecnologías (Anexo VII, Lám. 34).
ELI556 | Grupo Alta Tensión | Lámina 22/35

## Slide 23
d) Desarrollo y discusión: Veredicto Técnico — Performance Ratio
RESULTADOS
86.92 %
PR anual HIT
(mensual 84.9–89.4 %)
84.53 %
PR anual m-Si
(mensual 82.0–88.0 %)
+2.39 puntos
ventaja neta de HIT en PR anual 2026
Lectura técnica
El menor coeficiente térmico de HIT (−0.26 vs −0.40 %/°C) protege la potencia justo cuando el recurso es máximo: el mediodía desértico.
PR mensual comparativo (2026)
ELI556 | Grupo Alta Tensión | Lámina 23/35

## Slide 24
d) Desarrollo y discusión: Lectura Económica (Planta de 100 MWp)
RESULTADOS
~6,000 MWh
energía adicional anual de HIT
(recurso escalado a Atacama)
+USD 270k
facturación neta anual extra
(a 45 USD/MWh)
~3,300 MWh
escenario conservador con el
recurso simulado sin escalar
Supuestos explícitos del cálculo
• Recurso escalado: POA ≈ 2,500 kWh/m²·año en Atacama (el recurso simulado conserva magnitudes de Florida: 1,363–1,422 kWh/m²·año).
• ΔPR +2.39 pts → ≈ +60 kWh/kWp·año → ~6,000 MWh en 100 MWp.
• Precio de venta ≈ 45 USD/MWh → ~USD 270k/año.
Conclusión de diseño
• La prima CAPEX de los módulos HIT se amortiza con holgura en plantas desérticas de alta irradiancia y temperatura.
• El beneficio crece con el recurso: a mayor POA real, mayor el valor absoluto de cada punto de PR.
• Cifras conservadoras: sin escalar el recurso, ~3,300 MWh y ~USD 150k/año siguen favoreciendo a HIT.
ELI556 | Grupo Alta Tensión | Lámina 24/35

## Slide 25
d) Limitaciones del Estudio y Alcance de Validez
CIERRE
Limitaciones de los datos
• Magnitudes de Florida: la emulación alinea estaciones y geometría solar, pero la irradiancia, temperatura y humedad conservan los valores medidos en Cocoa (POA anual ≈ 1,400 kWh/m² vs ≳2,500 esperables en Atacama). La comparación m-Si vs HIT es válida; los valores absolutos de energía son conservadores.
• Cobertura temporal: cadencia 5 min, solo horas de sol; julio–septiembre 2026 promedian dos veranos (2011 y 2012).
• αIsc de literatura: la regresión experimental falló (espectro/estacionalidad) y se usó +0.05 %/°C — impacto menor: la corriente domina por G, no por T.
Limitaciones del modelo
• Sin pérdidas ópticas/espectrales: IAM y corrección AM revisados pero no aplicados (Anexo II, Lám. 29) — su omisión sobreestima levemente la energía en ángulos rasantes (amanecer/ocaso).
• Albedo fijo 0.25 (default pvlib) y viento fijo 1 m/s — escenario térmico conservador.
• PSTC del SDM (50.2 / 236.7 W) difiere ~7–9 % del promedio empírico medido (46.7 / 217.5 W): el denominador del PR usa el primero, criterio consistente entre ambas tecnologías.
• Sin soiling ni mismatch: pérdidas de planta real no modeladas — el PR aquí es un PR de módulo, no de planta.
ELI556 | Grupo Alta Tensión | Lámina 25/35

## Slide 26
e) Conclusiones y propuestas de trabajos futuros
CIERRE
Conclusiones del Estudio
1. Fidelidad metodológica: la emulación geográfica por traslación temporal (+6 meses, año 2026) mantuvo coherencia física de solsticios y permitió simular Atacama con datos experimentales reales.
2. Pipeline de datos robusto: la ingesta en streaming resolvió archivos irregulares de ~110 MB conservando el 97 % de los registros.
3. Ajuste robusto: el SDM de 5 parámetros reprodujo la potencia medida con R² ≈ 0.99 y RMSE ≈ 3 % de PSTC.
4. HIT vencedor: +2.39 puntos de PR anual (86.92 % vs 84.53 %) por su menor coeficiente térmico — técnicamente superior para plantas desérticas de alta irradiancia y temperatura.
Propuestas de Trabajos Futuros
• Aplicar IAM y corrección espectral AM ya documentados (Anexo II, Lám. 29), cerrando la brecha óptica del pipeline actual.
• Escalar el recurso a magnitudes de Atacama (TMY local o Explorador Solar) manteniendo la validación eléctrica con datos NREL.
• Bifacialidad: aporte del albedo desértico (ρ > 0.25) en la cara posterior.
• Soiling desértico: acumulación de polvo, factor crítico de pérdida en Atacama.
• Modelo de doble diodo: capturar recombinación no ideal a baja irradiancia.
ELI556 | Grupo Alta Tensión | Lámina 26/35

## Slide 27
Referencias
CIERRE
Referencias Bibliográficas Estructuradas
1. De Soto, W., Klein, S.A., Beckman, W.A. (2006). "Improvement and validation of a model for photovoltaic array performance." Solar Energy 80, 78–88.
2. King, D.L., Boyson, W.E., Kratochvil, J.A. (2004). "Photovoltaic Array Performance Model." Sandia Report SAND2004-3535.
3. Marion, B. et al. (2014). "New Data Set for Validating PV Module Performance Models." NREL/CP-5J00-61610 — origen del dataset Cocoa.
4. Perez, R. et al. (1990). "Modeling daylight availability and irradiance components from direct and global irradiance." Solar Energy 44(5), 271–289.
5. Holmgren, W.F., Hansen, C.W., Mikofski, M.A. (2018). "pvlib python: a python package for modeling solar energy systems." JOSS 3(29), 884.
6. IEC 61724-1 — Photovoltaic system performance, Part 1: Monitoring.
Agradecimientos al Departamento de Electrotecnia de la UTFSM.
ELI556 | Grupo Alta Tensión | Lámina 27/35

## Slide 28
Anexo I: Transposición de Irradiancia al Plano del Arreglo (Perez)
ANEXO
Forma general de transposición POA
Irradiancia incidente total en el plano inclinado del panel:
Donde:
• Gb / Gd / G: irradiancia directa, difusa y global (W/m²).
• β: inclinación del panel = 22.91° (latitud del sitio).
• ρ: albedo = 0.25 (default pvlib, suelo genérico).
• Rbeam: factor geométrico de transposición directa.
• Gd,perez: difusa anisotrópica de Perez (circumsolar +
brillo de horizonte), evaluada por pvlib.get_total_irradiance.
Implementación en el código (Fase 2)
• location.get_solarposition(times) → cenit y azimut aparentes del sol minuto de medición a medición.
• irradiance.get_extra_radiation(times) → irradiancia extraterrestre para el modelo anisotrópico.
• irradiance.get_total_irradiance(tilt, az, dni, ghi, dhi, ..., model='perez') → componente directa + difusa Perez + reflejada.
• Salida: poa_global con clip(≥0), usada como irradiancia efectiva del SDM (sin modificadores ópticos — ver Anexo II).
ELI556 | Grupo Alta Tensión | Lámina 28/35

## Slide 29
Anexo II: Marco NO Aplicado — Modificadores Ópticos (IAM y AM)
ANEXO
Modificador por Ángulo de Incidencia (IAM)
Ley de Snell y Bouguer [King et al., 2004]: θr = arcsin(sin θ / n), con n = 1.526 (vidrio), K = 4 m⁻¹, L = 2 mm.
Modificador Espectral por Masa de Aire (AM)
Corrige el desajuste espectral según la atmósfera atravesada; a0…a4 son coeficientes empíricos de cada celda [King et al., 2004].
Estado en este estudio: ecuaciones revisadas en la literatura pero no ejecutadas por el pipeline (la POA de Perez ingresa directa al SDM). Su incorporación es la primera propuesta de trabajo futuro — la omisión sobreestima levemente la energía en ángulos de incidencia rasantes.
ELI556 | Grupo Alta Tensión | Lámina 29/35

## Slide 30
Anexo III: Ecuaciones del Perfil Térmico (Modelo Sandia SAPM)
ANEXO
Ecuación de Sandia para Temperatura de Celda
La temperatura de la celda se modela a partir del equilibrio térmico dinámico:
Glosario de Variables
• Tc / Ta: temperatura de celda y ambiente (°C).
• Gpoa: irradiancia total en el plano del panel (W/m²).
• vw: velocidad de viento (fijada en 1 m/s).
• a, b, ΔT: parámetros empíricos del encapsulado/montaje.
Coeficientes Empíricos Utilizados
• m-Si — open_rack_glass_polymer: a = −3.56 · b = −0.075 · ΔT = 3.0 °C
• HIT — open_rack_glass_glass: a = −3.47 · b = −0.059 · ΔT = 3.0 °C
Fuente: pvlib.temperature.TEMPERATURE_MODEL_PARAMETERS['sapm'] — base interna validada por Sandia NL [King et al., 2004].
ELI556 | Grupo Alta Tensión | Lámina 30/35

## Slide 31
Anexo IV: Ecuaciones del Modelo Eléctrico de un Diodo (SDM)
ANEXO
Ecuación Trascendental del Circuito Equivalente
Corriente implícita del modelo de diodo simple con resistencias parásitas (resuelta con la función W de Lambert en pvlib.singlediode):
Factor de Idealidad Térmico (a)
• Ns: celdas en serie (m-Si: 36, HIT: 72).
• nI: factor de idealidad del diodo, acotado a [1, 2].
Glosario de Parámetros Físicos
• I / V: corriente y voltaje de salida (A, V).
• IL: corriente fotogenerada (A).
• I0: corriente de saturación inversa de la unión P-N (A).
• Rs / Rsh: resistencias parásitas serie y shunt (Ω).
• k / q / Tc: constante de Boltzmann, carga elemental y temperatura de celda (K).
ELI556 | Grupo Alta Tensión | Lámina 31/35

## Slide 32
Anexo V: Extracción en STC — Ajuste Numérico Real
ANEXO
Normalización de mediciones a SRC
Cada punto en la ventana 900–1100 W/m² se traslada a 1000 W/m² y 25 °C:
• βVoc: regresión lineal Voc vs Tc (ventana 800–1200 W/m²).
• αIsc: la regresión resultó negativa → resguardo físico +0.05 %/°C de literatura.
• Promedios de la ventana → Isc,ref, Voc,ref, Imp,ref, Vmp,ref.
Ajuste de los 5 parámetros (lo que ejecuta el código)
scipy.optimize.minimize sobre el residuo cuadrático de las 3 condiciones del SDM en SRC:
• eVoc: corriente nula en circuito abierto.
• eIsc: corriente de cortocircuito reproducida.
• eMPP: corriente correcta en (Vmp, Imp).
Regularización física (bounds): Rs ∈ [0.001, 2] Ω · Rsh ∈ [100, 10⁴] Ω · nI ∈ [1, 2] · IL ± 10 % · I0 ∈ [10⁻¹², 10⁻⁵] A.
Inicialización analítica: a₀ = Ns·1.2·kT/q; I0,0 = Isc·exp(−Voc/a₀).
Sistema de 3 ecuaciones y 5 incógnitas: la unicidad la aportan los bounds + inicialización, no una derivada analítica.
ELI556 | Grupo Alta Tensión | Lámina 32/35

## Slide 33
Anexo VI: Escalamiento a Condiciones de Operación (De Soto)
ANEXO
Corrientes y Factor de Idealidad
1. Corriente fotogenerada (IL):
2. Corriente de saturación inversa (I0):
3. Factor de idealidad térmico (a):
Resistencias y Energía de Bandgap
4. Resistencia shunt (Rsh):
5. Energía de bandgap del Silicio (Eg):
Suposiciones físicas justificadas:
• Rs constante: Rs = Rs,ref (validación NIST < 2 %).
• Rsh ∝ 1/S: empírica, dominante a baja irradiancia.
• Eg,ref = 1.121 eV para Silicio a 25 °C.
• S = Gpoa (sin corrección espectral — Anexo II).
Implementado por pvlib.pvsystem.calcparams_desoto.
ELI556 | Grupo Alta Tensión | Lámina 33/35

## Slide 34
Anexo VII: Ecuaciones para el Cálculo del Performance Ratio
ANEXO
Ecuación de Rendimiento Global del PR (IEC 61724-1)
Eficiencia neta del sistema frente a su comportamiento ideal en condiciones estándar:
Glosario de Variables
• Pmp,t: potencia MPP del SDM en el registro t (cadencia 5 min).
• PSTC: potencia nominal del mismo SDM evaluado a 1000 W/m² y 25 °C — m-Si: 50.17 W · HIT: 236.72 W (criterio consistente).
• Gpoa,t: irradiancia instantánea en el plano del panel (W/m²).
• Gref: irradiancia de referencia STC (1000 W/m²).
Pérdidas penalizadas por el PR
• Térmicas: caídas por elevada Tc — dominantes en Atacama.
• Óhmicas: pérdidas resistivas en Rs.
• De bajo G: comportamiento no lineal a baja irradiancia (Rsh).
• NO penaliza pérdidas ópticas/espectrales (no modeladas) ni de planta (cableado, inversor, soiling).
ELI556 | Grupo Alta Tensión | Lámina 34/35

## Slide 35
Anexo VIII: Diccionario de Columnas del Dataset NREL Cocoa
ANEXO
Identificación y tiempo
• Time Stamp (hora local estándar, paso 5 min) — col. 0.
• Metadatos (líneas 1–2): módulo, ciudad, estado, zona horaria, latitud, longitud, altitud, tilt, azimut.
Eléctricas (usadas → índices fijos)
• Isc (5), Pmp (7), Imp (9), Vmp (11), Voc (13) — cada una con su columna de incertidumbre (%).
• FF (15) y cola de n pares (I, V) crudos — descartadas en la ingesta.
Meteorológicas (usadas → índices fijos)
• Dry bulb temperature (20), Atmospheric pressure (24).
• DNI (27), GHI (30), DHI (33) — c/u con incertidumbre y desviación estándar de muestras de 1 s.
• POA CMP22 (1): referencia para verificación del recurso.
Calidad y operación (no usadas)
• Solar QA residual: cierre Direct·cos(z) + Difusa − Global.
• PV module soiling derate, lluvia acumulada, humedad relativa, T dorso del módulo, T gabinete MT5, horarios de mantenimiento (99:99 = sin mantención) y n.º de pares I-V.
ELI556 | Grupo Alta Tensión | Lámina 35/35