## Slide 1
Evaluación de Tecnologías Fotovoltaicas en el Desierto de Atacama
Integrantes / Estudiantes:
Laury Gualdron | Sebastian Marin | Alejandro Hernández
Profesor Guía: Carlos Cardenas
ELI556 — Modelamiento y Análisis de Sistemas PV | Grupo Alta Tensión (AT)
ELI556 | Grupo Alta Tensión | Lámina 1/20

## Slide 2
¿Por qué el Desierto de Atacama?
El Recurso Solar más Extremo
• Irradiancia GHI anual > 2900 kWh/m² (máxima mundial).
• Cielos extremadamente limpios con baja atenuación.
• Altitud elevada (>= 2400 m.s.n.m.): mayor radiación directa y UV.
• Coordenadas del estudio: Latitud -22.91°, Longitud -68.20°.
El Desafío Térmico desértico
• Las celdas solares operan a temperaturas > 65°C a mediodía.
• La potencia y el voltaje decaen fuertemente con el calor.
• La eficiencia térmica es el factor dominante en pérdidas.
• Pregunta: ¿Qué tecnología resiste mejor este estrés extremo?
ELI556 | Grupo Alta Tensión | Lámina 2/20

## Slide 3
¿Por qué m-Si y HIT? Comparativa de la Base de Datos
Familias Tecnológicas en Dataset Cocoa (NREL) [5]
Tecnología | Eficiencia | Coef. Temp. (Pmp) | Comportamiento en Desierto | Decisión / Rol
m-Si / x-Si | 17% - 21% | -0.40 %/°C (Malo) | Grandes pérdidas por calor (baja tolerancia). | SELECCIONADO (Línea Base)
HIT | 20% - 22% | -0.26 %/°C (Excelente) | Mantiene alta producción bajo estrés térmico. | SELECCIONADO (Premium)
CdTe | 15% - 18% | -0.28 %/°C (Excelente) | Excelente desempeño, pero posee toxicidad por Cd. | DESCARTADO (Menor contraste)
CIGS | 14% - 16% | -0.35 %/°C (Bueno) | Pérdidas moderadas; susceptible a la humedad. | DESCARTADO (Sin contraste extremo)
a-Si (Película Fina) | 6% - 10% | -0.20 %/°C (Excelente) | Baja eficiencia base y fuerte degradación inicial. | DESCARTADO (Inviable comercial)
ELI556 | Grupo Alta Tensión | Lámina 3/20

## Slide 4
Metodología: Pipeline de Simulación
Flujo de Procesamiento Automatizado
1. Ingesta de Datos: Dataset NREL Cocoa[5] (mediciones experimentales reales).
2. Filtro de Emulación Geográfica: Traslación temporal (desfase de 6 meses) y re-localización espacial.
3. Modelamiento Térmico: Modelo Sandia SAPM[2] para estimación dinámica de la Temperatura de Celda (Tc).
4. Caracterización Eléctrica: Extracción de los 5 parámetros De Soto[1] en SRC usando Scipy Optimize.
5. Simulación de Desempeño: Traslado de parámetros a operación y cómputo de PR minutal anual usando pvlib-python[4].
ELI556 | Grupo Alta Tensión | Lámina 4/20

## Slide 5
Recurso Solar: Transposición y Absorción
Fórmulas POA (Perez) y Absorción
1. Irradiancia en Plano de Arreglo (POA):
2. Irradiancia Absorbida por Celdas (S):
Donde Sref = Gref = 1000 W/m² en condiciones de referencia (SRC).
Glosario de Términos
• Gb / Gd / G: Irradiancia directa, difusa y global horizontal (W/m²).
• β (Tilt): Ángulo de inclinación del panel (22.91° optimizado).
• ρ (Albedo): Reflectancia del suelo árido desértico (~0.20).
• Rbeam: Factor de transposición geométrica para radiación directa.
• Kτα,b / Kτα,d / Kτα,g: Modificadores por IAM para directa, difusa y suelo.
ELI556 | Grupo Alta Tensión | Lámina 5/20

## Slide 6
Modificadores Ópticos: IAM y Masa de Aire
Modificador por Ángulo de Incidencia (IAM) [2]
Ecuación física basada en Ley de Snell y Bouguer:
Donde:
• θ: Ángulo de incidencia | n = 1.526 (Índice refracción vidrio).
• K = 4 m⁻¹ (Absorción del vidrio) | L = 2 mm (Espesor vidrio).
Modificador por Masa de Aire (AM) [2]
Corrige el desajuste del espectro solar según la atmósfera atravesada:
Donde:
• AM: Masa de aire absoluta | θz: Ángulo cenital del sol.
• a0, a1, a2, a3, a4: Coeficientes empíricos espectrales.
• Mref: Transmitancia espectral a STC (AM 1.5g).
ELI556 | Grupo Alta Tensión | Lámina 6/20

## Slide 7
Dinámica Horaria: Irradiancia en Día Despejado
ELI556 | Grupo Alta Tensión | Lámina 7/20

## Slide 8
Temperatura de Celda (Sandia SAPM) [2]
Ecuación del Modelo Térmico
La temperatura interna de la celda (Tc) depende del recurso solar y del viento:
Donde:
• Tc / Ta: Temperatura de celda y ambiental (°C).
• Gpoa: Irradiancia en el plano del panel (W/m²).
• vw: Velocidad del viento (m/s).
• a, b, ΔT: Parámetros empíricos del encapsulado.
Coeficientes por Tecnología
Los parámetros empíricos varían según la disipación del marco y capas protectoras:
1. Silicio Monocristalino (m-Si) — glass/polymer:
• a = -3.56 | b = -0.075 | ΔT = 3.0 °C
→ Comportamiento: Disipación estándar, mayor calentamiento.
2. Heterounión (HIT) — glass/glass:
• a = -3.47 | b = -0.059 | ΔT = 3.0 °C
→ Comportamiento: Estructura de doble vidrio, retiene ligeramente más calor, pero se compensa por su bajo coeficiente térmico.
ELI556 | Grupo Alta Tensión | Lámina 8/20

## Slide 9
Resultados Térmicos: Distribución Anual Tc
Distribución de Temperatura de Celda
Comportamiento en Atacama
• Temperatura promedio diurna de celda: ~38°C a 45°C.
• Picos térmicos extremos superan los 65°C a mediodía en verano.
• Clima desértico seco reduce la convección natural del marco.
• Las altas temperaturas aumentan la corriente de saturación inversa (I0), reduciendo severamente el Voc.
ELI556 | Grupo Alta Tensión | Lámina 9/20

## Slide 10
Modelo de 5 Parámetros: Diodo Simple (SDM) [1]
Ecuación del Circuito Equivalente
El módulo se modela como un circuito equivalente de un diodo y pérdidas óhmicas:
El factor de idealidad térmico (a) se define formalmente como:
Glosario de Parámetros Físicos
• I / V: Corriente y voltaje de salida (A, V).
• IL: Corriente fotogenerada por irradiancia (A).
• I0: Corriente de saturación inversa del diodo (A).
• Rs: Resistencia serie de pérdidas (Ω).
• Rsh: Resistencia paralelo o shunt de fugas (Ω).
• Ns: Número de celdas en serie (m-Si: 36, HIT: 72).
• nI: Factor de idealidad del diodo.
• k: Constante de Boltzmann (1.3806 × 10⁻²³ J/K).
• q: Carga elemental del electrón (1.6022 × 10⁻¹⁹ C).
• Tc: Temperatura de celda absoluta (K).
ELI556 | Grupo Alta Tensión | Lámina 10/20

## Slide 11
Extracción de Parámetros de Referencia
Sistema No-Lineal de 5 Ecuaciones
Se extraen aref, IL,ref, I0,ref, Rs,ref, Rsh,ref en STC[1]:
1. Cortocircuito (Isc): V = 0, I = Isc,ref
2. Circuito Abierto (Voc): I = 0, V = Voc,ref
3. Máxima Potencia (MPP): I = Imp,ref, V = Vmp,ref
4. Pendiente en MPP (dP/dV = 0):
5. Coeficiente térmico de Voc:
Ecuación de la Derivada Analítica en MPP
Para acoplar Rs y el factor de idealidad, se implementa la derivada analítica obtenida del circuito:
Donde:
La optimización se realiza mediante ajuste de mínimos cuadrados con bounds físicos (Rs > 0, nI ∈ 1, 2).
ELI556 | Grupo Alta Tensión | Lámina 11/20

## Slide 12
Escalamiento a Condiciones Reales
Dependencias con (G, Tc) de De Soto [1]
1. Factor de Idealidad:
2. Corriente de Saturación Inversa (I0):
3. Energía de Bandgap (Eg):
4. Corriente Fotogenerada (IL):
5. Resistencia Shunt:
Donde Eg,ref = 1.121 eV para Silicio a 25°C.
Suposiciones Físicas Justificadas
• Rs Constante: Se asume Rs = Rs,ref.
Justificación: De Soto (2006)[1] demuestra mediante validaciones contra NIST que la variación térmica de Rs es de segundo orden y su efecto en la curva I-V es despreciable.
• Rsh dependiente de la Irradiancia Absorbida:
Sigue la relación inversamente proporcional con S para modelar cómo el aumento de portadores minoritarios abre caminos de fuga paralelos en la celda.
• Tref = 298.15 K (25°C) | Sref = 1000 W/m².
ELI556 | Grupo Alta Tensión | Lámina 12/20

## Slide 13
Validación: Reconstrucción Curvas IV en SRC
ELI556 | Grupo Alta Tensión | Lámina 13/20

## Slide 14
Validación: Potencia Medida vs. Simulada
Correlación de Potencia
Métricas de Ajuste
• Coeficiente de determinación R² > 0.99 para ambas tecnologías.
• RMSE < 5W en condiciones estándar.
• Validación cruzada: El modelo de De Soto reproduce con alta fidelidad las pérdidas por temperatura en celdas de silicio.
• Error máximo concentrado en la zona de codo a baja irradiancia.
ELI556 | Grupo Alta Tensión | Lámina 14/20

## Slide 15
Performance Ratio: Evaluación de Desempeño
Ecuación Matemática del PR
El Performance Ratio (PR) evalúa la eficiencia neta del sistema fotovoltaico:
Donde:
• Pmp,SDM: Potencia MPP simulada hora a hora con De Soto[1] (W).
• PSTC: Potencia nominal a STC (m-Si: 46.68 W | HIT: 217.52 W).
• Gpoa: Irradiancia calculada en el plano del panel (W/m²).
• 1000: Irradiancia de referencia a STC (W/m²).
Significado Físico del PR
• Indica la fracción de energía disponible que es realmente convertida en potencia útil de salida.
• Un PR de 100% representaría un panel operando permanentemente a 25°C de temperatura de celda y sin ninguna pérdida reflectiva, de cableado o de suciedad.
• Captura y penaliza de forma acumulativa:
1. Pérdidas Térmicas (elevada temperatura Tc).
2. Pérdidas Ópticas por Ángulo de Incidencia (IAM).
3. Pérdidas por Atenuación Espectral (Masa de Aire).
4. Pérdidas Óhmicas Internas (Resistencia Serie Rs).
ELI556 | Grupo Alta Tensión | Lámina 15/20

## Slide 16
Resultados: Performance Ratio Mensual
ELI556 | Grupo Alta Tensión | Lámina 16/20

## Slide 17
Análisis: Sensibilidad Térmica Realizada
Normalización por Potencia Nominal
Observación Científica
• HIT (Naranja): Pendiente suave. Su bajo coeficiente térmico (-0.26 %/°C) mantiene una alta eficiencia de conversión incluso a 65°C de celda.
• m-Si (Azul): Caída térmica severa. Su coeficiente térmico (-0.40 %/°C) penaliza fuertemente el voltaje en las horas pico de irradiancia desértica.
ELI556 | Grupo Alta Tensión | Lámina 17/20

## Slide 18
Resultados Anuales: m-Si vs. HIT en Atacama
Veredicto Técnico
• Performance Ratio Anual m-Si: 84.53%
• Performance Ratio Anual HIT: 86.92%
• Ganancia Neta en PR: +2.39% a favor de HIT.
El módulo HIT entrega un 2.39% más de energía útil por cada watt pico instalado, gracias a su menor caída térmica bajo el calor extremo del Desierto de Atacama en 2026.
Impacto en Proyectos a Gran Escala
Para una planta solar de gran escala de 100 MWp:
• Cada +1% de Performance Ratio anual representa aproximadamente 2,500 MWh adicionales de generación de energía.
• La ganancia de +2.39% de la tecnología HIT equivale a ~6,000 MWh/año adicionales de facturación neta.
• Se justifica técnicamente la inversión en tecnología premium HIT para climas desérticos de alta irradiancia y alta temperatura.
ELI556 | Grupo Alta Tensión | Lámina 18/20

## Slide 19
Conclusiones y Proyecciones
Conclusiones del Estudio
1. La emulación geográfica (Cocoa → Atacama) fue coherente, permitiendo evaluar el Performance Ratio real.
2. El modelo De Soto de 5 parámetros reprodujo con altísima precisión (R² > 0.99) el desempeño medido.
3. La tecnología HIT supera en un 2.39% de PR anual al silicio monocristalino estándar.
4. El coeficiente de temperatura es el factor dominante en el diseño solar desértico.
Trabajos Futuros
• Integración de Bifacialidad: Modelar la ganancia por albedo posterior del suelo desértico (ρ > 0.25).
• Estudio de doble diodo: Capturar efectos de recombinación interna a baja irradiancia.
• Pérdidas por acumulación de polvo (soiling) en el Desierto de Atacama.
• Análisis de costo nivelado LCOE para evaluar el retorno de la inversión de paneles premium HIT.
ELI556 | Grupo Alta Tensión | Lámina 19/20

## Slide 20
Referencias y Agradecimientos
1. De Soto, W., Klein, S.A., Beckman, W.A. (2006). "Improvement and validation of a model for photovoltaic array performance." Solar Energy 80 (2006) 78–88.
2. Sandia National Laboratories - Photovoltaic Array Performance Model (Sandia Report SAND2004-3535).
3. NREL Cocoa Dataset - Experimental Measurements for Model Validation.
4. pvlib-python Library documentation & community contributors.
5. Marion, B. et al. (2014). "Cocoa, Florida Data Set for Validating PV Models." NREL Technical Report.
Agradecimientos al Departamento de Electrotecnia de la UTFSM.
ELI556 | Grupo Alta Tensión | Lámina 20/20